Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na wykonanie zadania pn.: Dostawa i montaż klimatyzatorów w siedzibie Żłobka Miejskiego                                w Ropczycach w ramach projektu Utworzenie żłobka szansą na powrót do pracy mieszkańców Ropczyc, nr POKL.01.05.00-00-235/12 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej                         w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oraz montaż  klimatyzatorów do pomieszczeń żłobka o następujących powierzchniach użytkowych: sala nr 1 – 32 m², sala nr 2 – 43 m², sala nr 3 – 41 m².

- Klimatyzator ścienny  -1 sztuka

| Minimalne wymagania parametrów technicznych |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj | Urządzenie klimatyzacyjne nr 1 |  |
| Parametry chłodzenia | Wydajność chłodzenia | Znamionowa 2,6 kW (zmienna w zakresie 0,44 – 3,2 kW) |
|  | Pobór mocy | do 0,81 kW |
|  | Klasa energetyczna | min. A |
|  | Zakres pracy temp. Zewn. | min. w zakresie od minus 10 ⁰ C do + 46 ⁰C |
| Parametry grzania | Wydajność przy temp. Minus 15 ⁰ C | Znamionowa 3,5 kW (zmienna w zakresie 0,44 – 4,11 kW) |
|  | Pobór mocy | do 0,77 kW |
|  | Zakres pracy temp. zew. | min. w zakresie od minus 15 ⁰ C do + 24 ⁰C |
| Jednostka wewnętrzna | Poziom hałasu | Do 38 dB |
|  | Przepływ powietrza | Min. 280 m³/h |
|  | Typ sprężarki | Rotacyjna Inverter |
|  | Opcje | możliwość kierowania strumienia nadmuchu w 4 kierunkach, |
| Dodatkowo | Gwarancja | Min. 3 lata wraz ze świadczeniem wymaganych w okresie 1 roku jej trwania przeglądów |
|  | Pilot |  |

- Klimatyzator ścienny  - 2 sztuki

| Minimalne wymagania parametrów technicznych |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj | Urządzenie klimatyzacyjne nr 2 |  |
| Parametry chłodzenia | Wydajność chłodzenia | Znamionowa 3,5 kW (zmienna w zakresie 0,58 – 3,97 kW) |
|  | Pobór mocy | do 1,09 kW |
|  | Klasa energetyczna | min. A |
|  | Zakres pracy temp. Zewn. | min. w zakresie od minus 10 ⁰ C do + 46 ⁰C |
| Parametry grzania | Wydajność ogrzewania | Znamionowa 4,26 kW (zmienna w zakresie 0,58 – 5,1 kW) |
|  | Pobór mocy | do 1,05 kW |
|  | Zakres pracy temp. zew. | Min. w zakresie od minus 15 ⁰ C do + 24 ⁰C |
| Jednostka wewnętrzna | Poziom hałasu | Do 37 dB |
|  | Przepływ powietrza | Min. 300 m³/h |
|  | Typ sprężarki | Rotacyjna Inverter |
|  | Opcje | możliwość kierowania strumienia nadmuchu w 4 kierunkach, |
| Dodatkowo | Gwarancja | Min. 3 lata wraz ze świadczeniem wymaganych w okresie 1 roku jej trwania przeglądów |
|  | Pilot |  |

Informacje dodatkowe:

- Urządzenia powinny być fabrycznie nowe, wolne od wad, nie noszące śladów uszkodzeń                              i użytkowania, zgodne z obowiązującymi normami. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone  wyposażenie nie spełnia tego wymogu, Zamawiający odmówi odbioru części lub całości zamówienia, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. Zamawiający wyznaczy termin dostarczenia wyposażenia wolnego od wad. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona.

- Wykonawca zagwarantuje bezpłatny transport zamawianego wyposażenia we wskazane przez Zamawiającego miejsce, rozładunek oraz wniesienie wyposażenia.

- Zamawiający wymaga, aby dostarczone wyposażenie posiadało certyfikaty, atesty, świadectwa  dopuszczenia do użytkowania lub inną dokumentację potwierdzającą, że oferowane wyposażenie spełnia wymagane prawem przepisy i normy. Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć Zamawiającemu  najpóźniej w dniu odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zadania zgodnie z wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi zasadami, przepisami zawartymi w Polskich Normach i prawie budowlanym.

- Warunki organizacyjne – przed przystąpieniem do robót montażowych wykonawca winien uzgodnić  z Zamawiającym szczegóły techniczne montażu klimatyzatorów. Rozmieszczenie klimatyzatorów może być korygowane w trakcie montażu.

- Zamawiający informuje, iż montaż odbywać się będzie w czynnym obiekcie użyteczności publicznej. W związku z tym montaż klimatyzacji nie może wpływać na prawidłowe funkcjonowanie placówki.

- Wykonanie wszelkich czynności montażowych typu wiercenia, cięcia, przekucia, należy wykonywać z odpowiednim zabezpieczeniem, aby nie uszkodzić i nie zapylić elementów budowlanych oraz wyposażenia pomieszczeń.

- Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości                           na terenie objętym pracami. Wykonawca obowiązany jest do naprawy w sposób przywracający poprzedni stan techniczny i estetyczny wszelkich uszkodzeń powstałych z jego winy w trakcie realizacji zamówienia.

- W ofercie Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym wszystkie materiały, urządzenia, roboty budowlane (prowadzenia przewiertów – przekucia, przewierty, obudowanie, roboty wykończeniowe itp.) a także pomiarów                          i sprawdzeń instalacji klimatyzacji.

- Wykonawca  udziela gwarancji na wykonane zamówienie na okres minimum 36 miesięcy  licząc od daty odbioru końcowego.

- Zamawiający wymaga by serwis gwarancyjny świadczony był w miejscu instalacji sprzętu - czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć 3 dni roboczych, usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) ma zostać wykonana w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia usterki. Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (w godzinach pracy Zamawiającego), fax, lub e-mail.

- W przypadku sprzętu, dla którego jest wymagany dłuższy niż określony w pkt. 11) czas na naprawę sprzętu, Zamawiający wymaga podstawienia na czas naprawy, sprzętu o nie gorszych parametrach funkcjonalnych. Sprzęt zastępczy podstawiony zostanie nie później niż w ciągu kolejnego dnia roboczego od chwili zdiagnozowania awarii/usterki. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki.